Извлечение из Указа Президента
Республики Беларусь
25.06.2026 № 212

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящими требованиями устанавливаются общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации объектов*, принадлежащих субъектам хозяйствования.

Обязанность по обеспечению пожарной безопасности объекта возлагается на его собственника, если иное не предусмотрено договором найма (аренды, субаренды, финансовой аренды (лизинга), безвозмездного пользования) или законодательством.

______________________________

* Для целей настоящих требований под содержанием и эксплуатацией объектов понимается комплекс мер по поддержанию объектов в состоянии, обеспечивающем их безопасное функционирование и использование по назначению.

2. На объектах, специально предназначенных для пребывания детей, а также на объектах с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектах социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, объектах по производству, хранению и утилизации взрывчатых материалов и изделий, их содержащих, объектах железнодорожного транспорта, метрополитена, гражданской и государственной авиации при осуществлении взрывопожароопасных и пожароопасных производств, геологоразведочных работ кроме настоящих требований должны соблюдаться специфические требования по обеспечению пожарной безопасности, определенные Советом Министров Республики Беларусь.

3. Руководитель (иное уполномоченное должностное лицо нанимателя) юридического лица, индивидуальный предприниматель обязаны:

3.1. обеспечить:

противопожарный режим на объектах;

наличие стендов с актуальной информацией о пожарной безопасности, размещенных в зданиях в общедоступных местах*;

______________________________

* Требование не распространяется на юридические лица с численностью работников до 15 человек включительно и индивидуальных предпринимателей.

3.2. организовать:

подготовку работников по программам пожарно-технического минимума и проведение противопожарных инструктажей в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям, а также обучение их мерам пожарной безопасности;

до начала проведения массового мероприятия, проводимого в специально не предназначенном для этой цели помещении с пребыванием в нем более 50 человек одновременно, осмотр помещений на предмет соблюдения требований по обеспечению пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность при проведении мероприятия, и обеспечить проведение с ними целевого противопожарного инструктажа и их дежурство.

4. Руководитель (иное уполномоченное должностное лицо нанимателя) юридического лица имеет право назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность юридического лица (его структурных подразделений), объектов, а индивидуальный предприниматель – лиц, ответственных за пожарную безопасность объектов, которые обязаны обеспечить противопожарный режим.

5. В случае возникновения (обнаружения) пожара руководитель (иное уполномоченное должностное лицо нанимателя) юридического лица, индивидуальный предприниматель обязаны:

5.1. до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений:

организовать передачу сообщения о пожаре в пожарные аварийно-спасательные подразделения;

вызвать при необходимости скорую медицинскую помощь, а также аварийные службы;

принять незамедлительные меры по обеспечению эвакуации людей и ограничению распространения пожара (вплоть до остановки оборудования);

организовать выполнение действий, предусмотренных общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности;

5.2. по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений:

предоставить доступ на территорию и в помещения работникам этих подразделений;

сообщить сведения:

о месте пожара и наличии (возможности наличия) людей на объекте;

о мерах, предпринятых для тушения пожара, и людях, занятых тушением очагов горения;

о наличии взрывопожароопасных веществ и материалов, баллонов с газом, опасных химических, радиоактивных веществ;

5.3. при включении в состав штаба на пожаре:

обеспечить выполнение задач, поставленных руководителем тушения пожара;

предоставить информацию руководителю тушения пожара о конструктивных особенностях и планировке объекта, технологических процессах и используемом оборудовании;

координировать действия работников субъекта хозяйствования при выполнении задач, поставленных руководителем тушения пожара;

5.4. на основании причин и условий, способствовавших возникновению пожара, организовать разработку и выполнение мероприятий по их исключению в дальнейшем.

6. Каждый работник субъекта хозяйствования обязан:

знать требования по обеспечению пожарной безопасности, относящиеся к его профессиональной деятельности, в том числе выполнению разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по занимаемой должности служащего (профессии рабочего);

не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара;

уметь применять первичные средства пожаротушения и самоспасатель (при обеспечении самоспасателем);

незамедлительно приступить к эвакуации при срабатывании систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре либо при поступлении иной информации о пожаре;

при обнаружении пожара (загорания, задымления):

незамедлительно сообщить по номерам телефона 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;

принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации.

7. Граждане, находящиеся на объектах, обязаны:

не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара;

незамедлительно приступить к эвакуации при срабатывании систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре либо поступлении иной информации о пожаре;

при обнаружении пожара (загорания, задымления) принять возможные меры по оповещению людей.

8. Юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность с привлечением физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, должна быть разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями к ее содержанию, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности должна разрабатываться на основе законодательства о пожарной безопасности исходя из специфики пожарной опасности территории, зданий, сооружений, помещений, установок, в том числе наружных, применяемого оборудования (приборов), а также используемых в производственном (технологическом) процессе веществ, материалов, изделий и утверждаться руководителем (иным уполномоченным должностным лицом нанимателя) юридического лица, индивидуальным предпринимателем.

Допускается разрабатывать общеобъектовые инструкции по пожарной безопасности для структурных подразделений юридического лица, а также отдельных объектов субъектов хозяйствования.

ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ

9. Здания, сооружения, помещения, установки, в том числе наружные, средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, оборудование (приборы) должны эксплуатироваться в соответствии с настоящими требованиями, противопожарными мероприятиями, установленными проектной и эксплуатационной документацией на них, а при отсутствии такой документации – в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями по обеспечению пожарной безопасности, действующими на дату приемки объекта в эксплуатацию, при отсутствии такой даты – на дату государственной регистрации, при отсутствии таких дат – на дату получения разрешительной документации на строительство.

10. Для зданий, помещений и наружных установок, категорируемых по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с проектной документацией и (или) обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами, должны быть определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности согласно методике, определяемой Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Для помещений, не категорируемых по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с проектной документацией и (или) обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами, функционально предназначенных для хранения или осуществления в них производственного процесса, должны быть определены согласно техническим нормативным правовым актам (без учета наличия средств противопожарной защиты) величины:

переменной (временной) пожарной нагрузки – при хранении или использовании в производственном процессе горючих и трудногорючих материалов и изделий из них (кроме холодильных камер);

избыточного давления взрыва* – при хранении или использовании в производственном процессе легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, горючих пылей и волокон (кроме алкогольной, лекарственной и парфюмерной продукции).

______________________________

* В случае, если величина избыточного давления взрыва не превышает 5 кПа, для данного помещения должна быть определена величина переменной (временной) пожарной нагрузки.

11. Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, противопожарное водоснабжение, наружные пожарные лестницы, наружные металлические лестницы, предназначенные для эвакуации людей, ограждения крыш зданий должны находиться в исправном состоянии, а также быть готовы к применению.

Наружные пожарные лестницы, наружные металлические лестницы, предназначенные для эвакуации людей, ограждения крыш зданий должны не реже одного раза в 5 лет подвергаться эксплуатационным испытаниям в соответствии с методиками, установленными в технических нормативных правовых актах, с составлением соответствующего протокола.

В процессе эксплуатации систем пожарной автоматики должно быть организовано и обеспечено их техническое обслуживание. При техническом обслуживании систем пожарной автоматики их собственниками (владельцами) организация и проведение такого технического обслуживания осуществляются в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям.

В процессе эксплуатации систем противодымной вентиляции должно быть организовано и обеспечено проведение их испытаний в порядке и с периодичностью, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, применяемые (используемые) на объектах, должны соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза в области пожарной безопасности.

12. Курение курительных табачных изделий (далее – курение) на объектах, за исключением объектов, на которых курение запрещено, допускается только в специально созданных (выделенных) местах или комнатах для курения, определенных общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности и обозначенных указателями «Место для курения».

Курение на объектах по производству, хранению и утилизации взрывчатых материалов и изделий, их содержащих, запрещено.

Специально созданные места для курения должны располагаться вне зданий и сооружений (не ближе 30 метров от наружных установок категорий Ан, Бн и Вн по взрывопожарной и пожарной опасности и 18 метров от зданий категорий А и Б по взрывопожарной опасности).

Специально созданные (выделенные) места и комнаты для курения должны оборудоваться емкостями из негорючих материалов для сбора окурков и табачного пепла.

По окончании курения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения горения (тления).

13. К эксплуатации допускаются теплогенерирующие аппараты только промышленного (заводского) изготовления, печи из штучных материалов при соблюдении определяемых Министерством по чрезвычайным ситуациям требований по обеспечению пожарной безопасности в части их размещения и эксплуатации.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕРРИТОРИИ

14. Въезды (выезды), дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным установкам и источникам противопожарного водоснабжения должны содержаться в состоянии, обеспечивающем свободный подъезд пожарной аварийно-спасательной техники.

15. При механизированном открывании въездных ворот, шлагбаумов или других ограничивающих въезд устройств они должны иметь возможность ручного открывания.

16. В противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями не допускается складирование горючих материалов, размещение нестационарных объектов.

17. Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, в том числе сухих растительных отходов.

18. Разведение костров* допускается только на территориях торговых объектов, объектов общественного питания, ярмарок, рынков и выставок, баз отдыха, санаторно-курортных и оздоровительных организаций, землях рекреационного и сельскохозяйственного назначения, а также в иных случаях, установленных законодательством, при условиях:

размещения очагов горения на расстоянии, исключающем загорание ближайших зданий, сооружений и других горючих предметов (материалов, веществ);

размещения вблизи очагов горения первичных средств пожаротушения;

исключения использования для розжига легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига);

обеспечения непрерывного визуального контроля за процессом горения.

По окончании использования очагов горения либо при прекращении постоянного контроля за процессом горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.

______________________________

* Для целей настоящих требований под костром понимается контролируемое горение специально сложенных горючих материалов на открытом воздухе, в том числе в мангалах, барбекю и аналогичных приспособлениях.

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

19. В зданиях, сооружениях и помещениях не допускается применение:

пиротехнических изделий, соответствующих II–V классам опасности;

открытого огня (свечи, факелы и другие эффекты с применением огня), за исключением случаев при:

проведении технологических процессов, в том числе огневых работ;

проведении учебных занятий, предусмотренных учебно-программной документацией соответствующих образовательных программ;

использовании огня при проведении богослужений, религиозных обрядов, ритуалов, культов и церемоний в культовых зданиях, сооружениях;

горении свечей в спа-объектах и залах объектов общественного питания при оформлении столов и подаче блюд.

Проведение культурно-зрелищных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий на открытых площадках с применением открытого огня и пиротехнических изделий допускается при условии разработки и утверждения руководителем (иным уполномоченным должностным лицом нанимателя) юридического лица, индивидуальным предпринимателем плана организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подготовительный период и период проведения указанных мероприятий.

При применении пиротехнических изделий и открытого огня должны быть приняты меры по исключению возникновения загорания (пожара), а также обеспечен непрерывный визуальный контроль за горением.

20. Не допускается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их применения на кровлях, чердаках, технических и подземных этажах, лестничных клетках, в подпольях зданий, лифтовых холлах и на других путях эвакуации (коридоры, вестибюли, холлы, фойе, галереи, тамбуры), балконах и лоджиях, в заэкранном и подтрибунном пространстве, под сценой или подмостками для эстрадных выступлений.

21. В помещениях, в которых в ходе технологического процесса образуются горючие пыли (волокна), систематически должны очищаться их отложения на поверхности отопительных приборов, оборудования, установок, коммуникаций, строительных конструкций, а также на полу и рабочих местах.

22. В зданиях, сооружениях и на территории (за исключением мастерских, предназначенных для технического обслуживания и ремонта транспортных средств) не допускается:

оставлять транспортные средства при наличии течи из топливной системы;

осуществлять в помещениях заправку и слив топлива;

проводить ремонтные работы электрооборудования транспортных средств без отключения аккумуляторной батареи.

23. В театрах, клубах и других театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях шторы, драпировки, декорации, сценическое и выставочное оформление, находящиеся в объеме сценической коробки (эстрады), должны быть выполнены из трудновоспламеняемых материалов (обработаны с использованием огнезащиты для придания им трудновоспламеняемости).

24. В процессе эксплуатации объектов конструктивные решения по обеспечению огнестойкости не должны ухудшаться. Поврежденные участки средств огнезащиты должны восстанавливаться.

Повторная огнезащита должна проводиться в сроки, установленные технической документацией на средство огнезащиты.

25. При эксплуатации вентиляционных систем не допускается:

подключать к ним приборы, оборудование и установки (если иное не определено проектной документацией);

отключать или снимать огнезадерживающие устройства;

закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки, входящие в систему противодымной вентиляции.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

26. Технологические процессы должны проводиться в соответствии с противопожарными мероприятиями, содержащимися в технических (эксплуатационных) инструкциях технологического оборудования и технологических документах, утвержденных руководителем (иным уполномоченным должностным лицом нанимателя) юридического лица, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность с привлечением физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, и не противоречащих законодательству в области обеспечения пожарной безопасности.

27. Не допускается:

выполнять технологические процессы на оборудовании и установках с неисправностями, которые могут привести к возникновению пожара, а также при отключении средств измерений, автоматизации, систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, определяющих заданные режимы температуры, давления, концентрации и другие технологические параметры горючих газов, паров, жидкостей;

складировать в производственных помещениях горючие вещества, материалы и изделия в объемах, превышающих сменную потребность, если иное не предусмотрено проектной документацией, технологическими документами;

вскрывать тару, фасовать продукцию, готовить рабочие смеси взрывопожароопасных веществ и материалов в местах их хранения;

выдавать (принимать) взрывопожароопасные вещества и материалы на территории во время грозы и при явных признаках ее возникновения;

использовать огонь для отогрева оборудования и коммуникаций с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, иных горючих веществ и материалов.

28. Хранение веществ и материалов должно осуществляться с учетом их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения в соответствии с порядком хранения веществ и материалов, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и технологическими инструкциями.

Применение и хранение на объектах веществ и материалов неизвестного состава и с неизученными взрывопожароопасными свойствами запрещается.

29. При работе с взрывопожароопасными веществами и материалами следует предусматривать мероприятия по предотвращению образования взрывоопасных концентраций паров, газов и горючих пылей (волокон) в воздухе, а также искрообразования и защите от разрядов статического электричества.

Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов должно осуществляться в герметичной таре.

Налив светлых нефтепродуктов допускается только в металлическую либо полимерную тару с антистатическими свойствами, которые подтверждены документацией на тару (маркировкой).

30. При утечке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов следует прекратить все технологические операции и принять меры по ее ликвидации. Пролитые легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны быть немедленно убраны с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств и удалены из помещений в специально отведенные места, а горючие газы удалены (проветрены).

31. Требования по обеспечению пожарной безопасности при проведении огневых работ, в том числе форма и порядок оформления наряда-допуска на проведение огневых работ, определяются Министерством по чрезвычайным ситуациям.

ГЛАВА 6
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ

32. Пути эвакуации и эвакуационные выходы должны быть обозначены исправными знаками пожарной безопасности (световыми указателями направления эвакуации), предусмотренными техническими нормативными правовыми актами.

33. При единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре для каждого этажа здания и сооружения. План эвакуации утверждается руководителем (иным уполномоченным должностным лицом нанимателя) юридического лица, индивидуальным предпринимателем по форме, определяемой Министерством по чрезвычайным ситуациям, и размещается на видном месте.

Указываемые на плане эвакуации людей при пожаре пути должны являться эвакуационными.

34. В помещениях зданий для временного проживания людей на видных местах должна быть вывешена памятка с требованиями по обеспечению пожарной безопасности для проживающих, в том числе действиями на случай возникновения пожара, а в помещениях для проживания гостиниц (мотелей), санаторно-курортных и оздоровительных организаций, предоставляющих услуги по размещению (проживанию) взрослых и детей, дополнительно должен быть вывешен схематический план индивидуальной эвакуации людей с соответствующего этажа.

При наличии на указанных объектах иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также указанные памятки, в том числе текстовая часть на схематическом плане индивидуальной эвакуации, выполняются на русском и английском языках.

35. Замки (запоры), в том числе электронно-механические, на дверях, расположенных на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбуров-шлюзов, тамбуров, вестибюлей, холлов, лестничных клеток, лифтовых холлов, помещений с массовым пребыванием людей, наружные эвакуационные двери), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа (если иное не предусмотрено проектной документацией).

При устройстве электронно-механических замков на дверях замки должны дополнительно открываться при срабатывании систем пожарной автоматики (при ее наличии).

36. Фиксировать (оставлять) противопожарные двери (ворота) и двери (люки шахт и каналов для прокладки инженерных коммуникаций), оборудованные приспособлениями для закрывания и (или) уплотнениями в притворах, в открытом положении (если иное не предусмотрено проектной документацией), а также снимать их не допускается.

Двери (люки шахт и каналов для прокладки инженерных коммуникаций), оборудованные приспособлениями для самозакрывания и (или) уплотнениями в притворах, должны эксплуатироваться таким образом, чтобы обеспечивалось плотное прилегание полотна к коробке (дверцы к раме). Поврежденные уплотнения притворов и сквозные повреждения дверных коробок указанных дверей должны своевременно восстанавливаться.

37. Для обеспечения безопасной эвакуации не допускается:

загромождать эвакуационные пути и выходы, устанавливать на них имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту, установленные в проектной документации, а при ее отсутствии – в обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актах, действующих на дату приемки объекта в эксплуатацию, при отсутствии такой даты – на дату государственной регистрации, при отсутствии таких дат – на дату получения разрешительной документации на строительство;

устраивать на путях эвакуации имитацию дверей, устанавливать турникеты (без дублирования проходов в них распашной калиткой (быстросъемной выдвижной лентой и другое) с обеспечением требуемой эвакуационной ширины или без обеспечения возможности их принудительного открытия);

использовать лифты, подъемники, эскалаторы и конвейеры пассажирские при пожаре. При возникновении пожара эскалаторы и конвейеры пассажирские должны останавливаться (блокироваться);

хранить в объеме лестничных клеток, через которые проходит эвакуационный путь, горючее имущество;

изменять направление открывания дверей на путях эвакуации на несоответствующее требованиям обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов;

устраивать в дверных проемах (калитках в воротах) эвакуационных выходов пороги с высотой, превышающей значения, установленные в обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актах.

38. Допускается устраивать одиночные рабочие места без подключения к электрическим сетям при соблюдении минимальной эвакуационной ширины и высоты:

в вестибюлях, холлах и фойе открытых лестниц;

на площадках лестничных клеток и лестницах всех типов, не являющихся эвакуационными, а также под их маршами.

ГЛАВА 7
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИСТЕМАМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

39. Объекты должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, в зависимости от их огнетушащей способности, а также функционального назначения объектов, особенностей их эксплуатации и пожаровзрывоопасности обращающихся веществ и материалов.

Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на указанное оборудование.

40. Первичные средства пожаротушения должны содержаться и использоваться в соответствии с рекомендациями (паспортами) их производителей. В процессе эксплуатации огнетушителей должен быть организован и проводиться капитальный ремонт (перезарядка) этих огнетушителей.

41. Места размещения огнетушителей должны быть обозначены на видных местах исправными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами.

42. При эксплуатации систем противопожарного водоснабжения не допускается:

отключать участки водопроводной сети с установленными на них пожарными гидрантами и кранами, а также снижать напор в сети ниже требуемого для пожаротушения. При выходе из строя насосных станций, аварии или проведении ремонтных работ об этом необходимо незамедлительно сообщить по номерам телефона 101 или 112;

проводить дополнительные подключения к сети противопожарного водоснабжения, связанные с увеличением расхода воды и понижением давления в сети;

демонтировать пожарные гидранты и краны.

43. Для систем наружного противопожарного водоснабжения должны быть приняты меры, обеспечивающие возможность их применения в любую пору года.

44. Источники противопожарного водоснабжения, в том числе пожарные краны и сухотрубы, должны быть обозначены на видных местах исправными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами.

45. Использованный запас воды для целей пожаротушения должен быть восстановлен в сроки, установленные проектной документацией, а при ее отсутствии – обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами.

Использование запасов воды пожарных резервуаров и водоемов, водонапорных башен, используемых для хранения пожарного запаса воды, не для целей пожаротушения не допускается.

46. Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям.

47. В пожарных шкафах пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному стволу и крану. Должна быть обеспечена возможность беспрепятственного открытия пожарного шкафа.

ГЛАВА 8
ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

48. Для целей настоящих требований применяются термины и их определения в значениях, установленных техническим регламентом Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. № 40, техническим регламентом Республики Беларусь «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР 2025/013/BY), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2025 г. № 135, Трудовым кодексом Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о земле, Законом Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», а также следующие термины и их определения:

взрывопожароопасные вещества и материалы – вещества и материалы, способные образовывать в смеси с воздухом и другими окислителями взрывоопасные смеси, а также вещества и материалы, способные к взрывному разложению (горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости, горючие пыли и волокна, взрывчатые материалы и твердые горючие материалы);

здания для временного проживания людей – здания, предназначенные для проживания людей в течение ограниченного времени, не являющиеся постоянным местом их жительства (здания стационаров больничных организаций, гостиницы, мотели, общежития, спальные корпуса учреждений образования, санаторно-курортных и оздоровительных организаций);

наружная установка – комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий;

объект – капитальное строение (здание, сооружение), изолированное помещение и иное помещение или их часть, нестационарный объект, наружная установка, территория, за исключением многоквартирных, одноквартирных, блокированных жилых домов (не включая объекты социальной инфраструктуры, размещенные в них), строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, принадлежащих субъектам хозяйствования;

первичные средства пожаротушения – средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития (огнетушители, полотнище противопожарное, емкости с запасом воды, песка, немеханизированный ручной пожарный инструмент);

пожарно-технический минимум – система знаний, умений и навыков, позволяющая работнику обеспечивать пожарную безопасность в рамках осуществления деятельности по занимаемой должности служащего (профессии рабочего), в том числе при проведении работ повышенной опасности без специального образования в данной области;

помещение – замкнутое пространство внутри капитального строения (здания, сооружения), имеющее определенное функциональное назначение, архитектурно-художественное оформление и ограниченное строительными конструкциями, а также замкнутое пространство за пределами капитального строения (здания, сооружения), ограниченное ограждающими конструкциями, не являющимися строительными конструкциями (за исключением пространства под навесом и пространства, ограниченного сетчатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями);

производственный процесс – процесс изготовления, переработки и обработки веществ, материалов и изделий, а также проверки их характеристик и свойств, за исключением подготовки к кулинарной обработке пищевых продуктов и непосредственно их обработка (не включая мукопросеивание и тестоприготовление на технологическом оборудовании), а также процессов, осуществляемых в лабораториях учебного и медицинского назначения;

противопожарный инструктаж – процесс ознакомления с мерами по обеспечению пожарной безопасности, безопасными методами и приемами работы (деятельности), выполнение которой входит в функциональные (должностные) обязанности работающего (обучающегося), или другой порученной работы;

противопожарный режим – комплекс противопожарных мероприятий при выполнении работ и эксплуатации объекта, предусмотренный нормативными правовыми актами (их структурными элементами), в том числе обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами (их структурными элементами), международными договорами Республики Беларусь (их структурными элементами), техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза (их структурными элементами) и иными международно-правовыми актами, содержащими обязательства Республики Беларусь (их структурными элементами), образующими систему противопожарного нормирования и стандартизации, проектной документацией;

субъект хозяйствования – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель;

технологический процесс – совокупность одновременно или последовательно осуществляемых действий по получению, изменению и (или) определению свойств, состояния, состава обращающихся в нем веществ, материалов, продукции, других предметов и результатов труда.