УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ"

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются оптимальные и допустимые значения показателей безопасности и безвредности микроклимата на рабочих местах в производственных помещениях, транспортных средствах и общественных зданиях, в том числе в офисных помещениях и организациях здравоохранения.

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. В зависимости от интенсивности общих энергозатрат организма предусматриваются категории работ в соответствии с таблицей 1.

3. При выполнении работ с высоким уровнем ответственности за конечный результат деятельности, связанных с нервно-эмоциональным напряжением (кабины, пульты и посты управления технологическими процессами, рабочие места, связанные с непосредственным обслуживанием пациентов, рабочие места с использованием видеодисплейных терминалов, электронно-вычислительных машин и (или) персональных электронно-вычислительных машин, когда такая работа является основной), должны соблюдаться оптимальные значения показателей микроклимата (таблица 2).

(п. 3 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Перепады температуры воздуха по вертикали и по горизонтали, а также изменения температуры воздуха в течение смены при обеспечении оптимальных значений показателей микроклимата на рабочих местах не должны превышать 2 °C и выходить за пределы допустимых значений показателей микроклимата, указанных в таблице 3.

Допустимые значения показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены оптимальные значения показателей микроклимата.

5. При показателях температуры воздуха в различных зонах рабочего места и местах отдыха, выходящих за пределы допустимых значений, среднесменная температура воздуха должна соответствовать допустимым значениям, предусмотренным в таблице 3.

6. При обеспечении допустимых значений показателей микроклимата на рабочих местах:

перепад температуры воздуха по вертикали не должен превышать 3 °C;

перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в течение смены не должны превышать:

для категорий работ Iа и Iб - 4 °C;

для категорий работ IIа и IIб - 5 °C;

для категории работ III - 6 °C.

7. При температуре воздуха на рабочих местах от 25 °C и выше верхняя граница диапазона относительной влажности воздуха должна соответствовать допустимым значениям, предусмотренным в таблице 4.

8. Допустимые значения диапазона скорости движения воздуха в теплый период года в зависимости от категории работ при температуре воздуха на рабочих местах от 26 до 28 °C предусмотрены в таблице 5.

9. Допустимые значения интенсивности теплового облучения поверхности тела работника от производственных источников предусмотрены в таблице 6.

10. При облучении не более 25 процентов поверхности тела работающих от производственных источников излучения, нагретых до красного и белого свечения (раскаленный или расплавленный металл, стекло, пламя и другое), интенсивность теплового облучения не должна превышать 140 Вт/кв. м.

11. При тепловом облучении поверхности тела работников, превышающем допустимые значения интенсивности, температура воздуха на рабочих местах в зависимости от категории работ не должна превышать допустимые значения, указанные в таблице 7.

12. ТНС-индекс на рабочих местах должен соответствовать допустимым значениям, указанным в таблице 8.

13. На рабочих местах для женщин допустимая температура воздуха в теплый период года определяется в зависимости от продолжительности непрерывного пребывания и не должна превышать предусмотренную в таблице 9.

14. Допустимые значения ТНС-индекса на рабочих местах для женщин указаны в таблице 10.

15. Показатели микроклимата на рабочих местах для женщин, не указанные в таблицах 9 и 10, устанавливаются в соответствии с таблицами 2 - 7 и 11, 12.

16. На рабочих местах водителей легковых и грузовых автомобилей, автобусов в течение смены должны поддерживаться оптимальные или допустимые параметры микроклимата в соответствии с таблицами 11 и 12.

17. Температура воздуха в помещениях для отдыха, обогрева работников в холодный период года должна быть не менее 22 °C, а в помещениях для личной гигиены женщин - не менее 23 °C.

18. Для целей настоящего гигиенического норматива используются термины в значениях, установленных законами Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. N 2-З "Об охране атмосферного воздуха", от 7 января 2012 г. N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также следующие термины и их определения:

допустимые значения показателей микроклимата - минимальные или максимальные значения показателей микроклимата, установленные по критериям теплового состояния человека на 8-часовую рабочую смену и не вызывающие нарушений состояния здоровья, но способные приводить к возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности к концу смены;

оптимальные значения показателей микроклимата - установленные по критериям оптимального теплового состояния человека значения показателей микроклимата, обеспечивающие общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывающие отклонений в состоянии здоровья, создающие предпосылки для высокого уровня работоспособности и являющиеся предпочтительными на рабочих местах;

среднесуточная температура наружного воздуха <*> - средняя величина температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени;

--------------------------------

<*> Сведения о среднесуточной температуре наружного воздуха уточняются по данным гидрометеорологической службы.

среднесменная температура воздуха - средневзвешенная во времени величина температуры, которая устанавливается на основе измерений в разных рабочих зонах при выполнении основных и вспомогательных работ и в местах отдыха, и рассчитывается по формуле

tcc = t1 х r1 + t2 х r2 + ... + tn х rn / n,

где tcc - среднесменная температура воздуха, °C;

t1, t2...tn - температура воздуха на соответствующих участках рабочего места, °C;

r1, r2...rn - время выполнения работы на соответствующих участках рабочего места, ч;

n - продолжительность рабочей смены, ч;

теплый период года - промежуток времени, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше плюс 10 °C;

холодный период года - промежуток времени, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной плюс 10 °C и ниже;

ТНС-индекс - интегральный эмпирический показатель тепловой нагрузки среды, учитывающий комплексное влияние температуры воздуха, относительной влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения на тепловое состояние работника, °C.

Таблица 1

Категории работ в зависимости от интенсивности общих энергозатрат организма

| Категория работ | Общие энергозатраты, ккал/ч (Вт) | Характеристика деятельности | Примеры профессий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Iа | до 120 ккал/ч (до 139 Вт) | работы, производимые в положении сидя, и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением | профессии в организациях точного приборостроения и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в офисных помещениях, сфере управления, а также научные сотрудники, программисты, контролеры, диспетчеры, операторы пультов управления, операторы электронно-вычислительных машин, преподаватели учреждений высшего образования, колледжей, учителя средних школ, медицинские работники, психологи, работники финансово-экономической, юридической и административно-хозяйственной служб, работники конструкторских бюро и отделов, рекламно-информационных служб, архитекторы и инженеры по промышленному и гражданскому строительству, служащие, работники музеев, архивов, библиотекари, специалисты службы страхования, дилеры, брокеры, агенты по продаже и закупкам, служащие по социальному и пенсионному обеспечению, патентоведы, дизайнеры, работники бюро путешествий, справочных служб и других родственных видов деятельности |
| 2. Iб | 121 - 150 ккал/ч (140 - 174 Вт) | работы, производимые в положении сидя, стоя или связанные с ходьбой, и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением | профессии в полиграфической промышленности, в организациях, оказывающих услуги связи, а также контролеры, мастера в различных видах производства, а также водители трамваев, троллейбусов, весовщики, укладчики-упаковщики, швеи, агрономы, медицинские сестры, санитарки, работники бытового обслуживания, продавцы непродовольственных товаров, операторы конвейеров, машинисты железнодорожного транспорта, участковые врачи, хирурги, работники жилищно-эксплуатационной службы, реставраторы художественных изделий, гиды, фотографы, техники и операторы радио- и телевещания, таможенные инспекторы, работники милиции и патрульной службы и других родственных видов деятельности |
| 3. IIа | 151 - 200 ккал/ч (175 - 232 Вт) | работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий в положении стоя или сидя, и требующие определенного физического напряжения | профессии в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве, а также слесари, наладчики, настройщики, станочники, бурильщики, водители электрокаров, экскаваторов, бульдозеров и другой тяжелой техники, буровики, продавцы продовольственных товаров, обувщики, рабочие профессий железнодорожного транспорта, водного транспорта, аппаратчики, рабочие доменного, химического производства, работники тепличных хозяйств, растениеводы, садовники, работники рыбного хозяйства и других родственных видов деятельности |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) (см. текст в предыдущей редакции) |  |  |  |
| 4. IIб | 201 - 250 ккал/ч (233 - 290 Вт) | работы, связанные с ходьбой, перемещением тяжестей до 10 кг, и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением | профессии в механизированных литейных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий, а также рабочие, выполняющие строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, помощники бурильщиков, проходчики, механизаторы и рабочие растениеводства, животноводства, дояры, овощеводы, грузчики, рабочие деревообрабатывающего и металлургического производства, литейщики, землекопы, рабочие по обслуживанию железнодорожных путей и ремонту автомобильных дорог, работники лесного и охотничьего хозяйств и других родственных видов деятельности |
| 5. III | более 250 ккал/ч (более 290 Вт) | работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской тяжестей (свыше 10 кг), и требующие значительных физических усилий | профессии в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий, а также механизаторы и рабочие сельского хозяйства в посевной и уборочный периоды, вальщики леса, бетонщики, каменщики, землекопы, грузчики немеханизированного труда и другие, работники иных родственных видов деятельности |

Таблица 2

Оптимальные значения показателей микроклимата на рабочих местах

| Период года | Категория работ по интенсивности общих энергозатрат | Температура воздуха, °C | Температура поверхностей, °C | Относительная влажность воздуха, процентов | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | Iа | 22 - 24 | 21 - 25 | 60 - 40 | 0,1 |
|  | Iб | 21 - 23 | 20 - 24 | 60 - 40 | 0,1 |
|  | IIа | 19 - 21 | 18 - 22 | 60 - 40 | 0,2 |
|  | IIб | 17 - 19 | 16 - 20 | 60 - 40 | 0,2 |
|  | III | 16 - 18 | 15 - 19 | 60 - 40 | 0,3 |
| Теплый | Iа | 23 - 25 | 22 - 26 | 60 - 40 | 0,1 |
|  | Iб | 22 - 24 | 21 - 25 | 60 - 40 | 0,1 |
|  | IIа | 20 - 22 | 19 - 23 | 60 - 40 | 0,2 |
|  | IIб | 19 - 21 | 18 - 22 | 60 - 40 | 0,2 |
|  | III | 18 - 20 | 17 - 21 | 60 - 40 | 0,3 |

Таблица 3

Допустимые значения показателей микроклимата на рабочих местах

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

(см. текст в предыдущей редакции)

| Категория работ по энергозатратам | Температура воздуха, °C |  | Температура поверхности, °C | Относительная влажность воздуха, процентов | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диапазон ниже оптимальных величин | диапазон выше оптимальных величин |  |  | для диапазона температуры воздуха ниже оптимальных величин, не более | для диапазона температуры воздуха выше оптимальных величин, не более |
| Холодный период года |  |  |  |  |  |  |
| Iа | 20,0 - 21,9 | 24,1 - 25,0 | 19,0 - 26,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,1 |
| Iб | 19,0 - 20,9 | 23,1 - 24,0 | 18,0 - 25,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,2 |
| IIа | 17,0 - 18,9 | 21,1 - 23,0 | 16,0 - 24,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,3 |
| IIб | 15,0 - 16,9 | 19,1 - 22,0 | 14,0 - 23,0 | 15 - 75 | 0,2 | 0,4 |
| III | 13,0 - 15,9 | 18,1 - 21,0 | 12,0 - 22,0 | 15 - 75 | 0,2 | 0,4 |
| Теплый период года |  |  |  |  |  |  |
| Iа | 21,0 - 22,9 | 25,1 - 28,0 | 20,0 - 29,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,2 |
| Iб | 20,0 - 21,9 | 24,1 - 28,0 | 19,0 - 29,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,3 |
| IIа | 18,0 - 19,9 | 22,1 - 27,0 | 17,0 - 28,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,4 |
| IIб | 16,0 - 18,9 | 21,1 - 27,0 | 15,0 - 28,0 | 15 - 75 | 0,2 | 0,5 |
| III | 15,0 - 17,9 | 20,1 - 26,0 | 14,0 - 27,0 | 15 - 75 | 0,2 | 0,5 |

Таблица 4

Допустимые значения верхней границы диапазона относительной влажности воздуха при температуре воздуха на рабочих местах от 25 °C и выше

| Температура воздуха, °C | Относительная влажность воздуха, процентов, не более |
| --- | --- |
| 25 | 70 |
| 26 | 65 |
| 27 | 60 |
| 28 | 55 |

Таблица 5

Допустимые значения диапазона скорости движения воздуха в теплый период года в зависимости от категории работы при температуре воздуха на рабочих местах от 26 до 28 °C

| Категория работы | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- |
| Iа | 0,1 - 0,2 |
| Iб | 0,1 - 0,3 |
| IIа | 0,2 - 0,4 |
| IIб и III | 0,2 - 0,5 |

Таблица 6

Допустимые значения интенсивности теплового облучения поверхности тела работника от производственных источников

| Облучаемая поверхность тела, процентов | Допустимая интенсивность теплового облучения, Вт/кв. м, не более |
| --- | --- |
| более 50 | 35 |
| 26 - 50 | 70 |
| не более 25 | 100 |

Таблица 7

Допустимые значения температуры воздуха при тепловом облучении работника

| Категория работ по уровню общих энергозатрат, Вт | Температура воздуха, °C, не более |  |
| --- | --- | --- |
|  | в теплый период | в холодный период |
| Iа | 25 | 23 |
| Iб | 24 | 22 |
| IIа | 22 | 21 |
| IIб | 21 | 20 |
| III | 20 | 19 |

Таблица 8

Допустимые значения ТНС-индекса на рабочих местах

| Категория работ по уровню общих энергозатрат, Вт | Значения ТНС-индекса, °C |
| --- | --- |
| Iа (до 139) | 22,2 - 26,4 |
| Iб (140 - 174) | 21,5 - 25,8 |
| IIа (175 - 232) | 20,5 - 25,1 |
| IIб (233 - 290) | 19,5 - 23,9 |
| III (более 290) | 18,0 - 21,8 |

Таблица 9

Допустимая температура воздуха на рабочих местах для женщин в теплый период года

| Категория работ по уровню общих энергозатрат, Вт | Допустимая температура (°C) с учетом продолжительности пребывания на рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 ч | 7 ч | 6 ч | 5 ч | 4 ч | 3 ч | 2 ч | 1 ч |
| Iа - Iб (до 174) | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 |
| IIа - IIб (до 290) | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 |
| III (более 290) | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 |

Таблица 10

Допустимые значения ТНС-индекса на рабочих местах для женщин

| Категория работ по уровню общих энергозатрат, Вт | Значения ТНС-индекса, °C |
| --- | --- |
| Iа (до 139) | 22,7 - 24,5 |
| Iб (140 - 174) | 21,9 - 23,5 |
| IIа (175 - 232) | 21,2 - 22,6 |
| IIб (233 - 290) | 20,0 - 21,5 |
| III (более 290) | 18,8 - 20,4 |

Таблица 11

Оптимальные параметры микроклимата в кабинах автомобилей

| Тип автомобиля | Температура воздуха, °C | Относительная влажность воздуха, процентов | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодный период года |  |  |  |
| 1. Легковой | 20 - 23 | 60 - 40 | 0,2 |
| 2. Грузовой, автобус | 18 - 20 | 60 - 40 | 0,2 |
| Теплый период года |  |  |  |
| 3. Легковой | 20 - 25 | 60 - 40 | 0,2 |
| 4. Грузовой, автобус | 21 - 23 | 60 - 40 | 0,3 |

Таблица 12

Допустимые параметры микроклимата в кабинах автомобилей

| Тип автомобиля | Температура воздуха, °C | Относительная влажность воздуха <*>, процентов | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодный период года |  |  |  |
| 1. Легковой | 19 - 25 | 15 - 75 | не более 0,2 |
| 2. Грузовой, автобус | 17 - 23 | 15 - 75 | не более 0,3 |
| Теплый период года |  |  |  |
| 3. Легковой | 20 - 28 | 15 - 75 | 0,2 - 0,5 |
| 4. Грузовой, автобус | 21 - 28 | 15 - 75 | 0,2 - 0,5 |

--------------------------------

<*> Допустимые значения верхней границы диапазона относительной влажности воздуха в теплый период года при температуре от 25 °C и выше должны соответствовать значениям, указанным в таблице 4 настоящего гигиенического норматива.